## DISTRICT HEATING_CO32_CO34_calc
ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Π/Υ | 10000000 | € | (1)
Μέσος αριθμός ατόμων / νοικοκυριό | 2.4 | άτομα/νοικοκυριό | (2)
Βαθμός απόδοσης υφιστάμενης θέρμανσης - Απλός Λέβητας Πετρελαίου | 64% |  | (3)
Βαθμός απόδοσης νέας θέρμανσης - Τηλεθέρμανση | 99% |  | (4)
Συντελεστής μετατροπής πρωτογενούς ενέργειας - Πετρέλαιο | 1.1 |  | (5)
Συντελεστής μετατροπής πρωτογενούς ενέργειας - Τηλεθέρμανση | 0.7 |  | (6)
Συντελεστής εκπομπής CO2 - Πετρέλαιο θέρμανσης | 0.264 | tn CO2/MWh | (7)
Συντελεστής εκπομπής CO2 - Τηλεθέρμανση | 0.347 | tn CO2/MWh | (8)
ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μέσο κόστος επέκτασης δικτύου Τηλεθέρμανσης ανά εγκατεστημένη θερμική ισχύ | 850 | €/kWth | (r1)=(a13)final
Απαιτούμενη θερμική ισχύς μεταφοράς (MWth) | 11.7647 | MWth | (r2)=(1)/((r1)*1000)
Eκτιμώμενος θερμαινόμενος πληθυσμός ανά εγκατεστημένη θερμική ισχύ μεταφοράς | 232 | άτομα/ΜWth | (r3)=(a6)
Ωφελούμενα νοικοκυριά | 1137 | νοικοκυριά | (r4)=(r2)x(r3)/(2)
Ετήσια ζήτηση θέρμανσης χώρων ανά νοικοκυριό | 19605.3942 | kWh/νοικοκυριό | (r5) --> από το φύλλο help data
Ωφέλιμη ενέργεια - Θέρμανση ανά έτος | 22291.33 | MWh/έτος | (r6)=(r4)*(r5)/1000
ΤΙΜΕΣ ΔΕΙΚΤΩΝ Τ4409 / CO34
CO32: μείωση ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας από δίκτυα Τηλεθέρμανσης | 22551.677 | MWh/έτος | (CO32)=(r6)/(3)x(5)-(r6)/(4)x(6)
CO34: εκτιμώμενη ετήσια μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου | 1381.9499 | tn CO2/έτος | (CO34)=(r6)/(3)x(7)-(r6)/(4)x(8)
Υπολογισμός θερμαινόμενου πληθυσμού ανά εγκαταστημένη θερμική ισχύ μεταφοράς - (r3)
Πραγματικός πληθυσμός του οικισμού | 2500 | άτομα | (a1)
Ονομαστική θερμική απαίτηση οικισμού (ισχύει για κλιματική ζώνη Δ) | 15.8963 | MWth | (a2)=0,001x(a1)x51,398*(a1)^(-0,2671)
Ποσοστό κάλυψης | 70% |  | (a3)
Συντελεστής διόρθωσης σε κλιματικές ζώνες Γ και Δ | 96.84% |  | (a4) --> από το φύλλο help data
Θερμική ισχύς μεταφοράς θερμικής ενέργειας | 10.7755 | MWth | (a5)=(a2)x(a3)x(a4)
Eκτιμώμενος θερμαινόμενος πληθυσμός ανά εγκατεστημένη θερμική ισχύ μεταφοράς | 232 | άτομα/ΜWth | (a6)=(a1)/(a5)
Υπολογισμός μέσου κόστους επέκτασης δικτύου Τηλεθέρμανσης ανά εγκατεστημένη θερμική ισχύ - (r1)
Κόστος δικτύου μεταφοράς θερμικής ενέργειας | 3657639.78 | € | (a7)=155764x(a5)^(-0,5199)*(a8)*(a5)
Απόσταση μεταφοράς θερμικής ενέργειας | 7.5 | km | (a8)
Κόστος δικτύου διανομής θερμικής ενέργειας | 3991785.36 | € | (a9)=7000x(a1)^(-0,1889)x(a1)
Κόστος μονάδας παραγωγής | 915914.7198 | € | (a10)=(0,05+0,12)/2*10^6*(a5)
Κόστος αντλιοστασίων | 764942.514 | € | (a11)=10%x[(a7)+(a9)]
Συνολικό κόστος επέκτασης τηλεθέρμανσης | 9330282.3738 | € | (a12)=(a7)+(a9)+(a10)+(a11)
Κόστος ανά ισχύς μεταφερόμενης θερμικής ενέργειας | 865.88 | € | (a13)=(a12)/((a5)*1000)
Τιμή προς χρήση για το κόστος ανά ισχύς μεταφερόμενης θερμικής ενέργειας | 850 | € | (a13)final
(Εισαγωγή δεδομένων στα λευκά κελιά)

## help_data_BU
Πηγή Στοιχείων:
ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ «ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΚΑΠΕ 2017, Έκδοση 5, 20/12/2017, σελίδες 33, 34
| Τύπος κτιρίου | Κλιματική Ζώνη | Έτος κατασκευής | SHD (kWh)
| Μονοκατοικία | A | Πριν 1980 | 13624
|  | A | 1980-2010 | 7384
|  | A | Μετά 2010 | 5970
|  | Α | Σταθμισμένος μέσος | 10943
|  | B | Πριν 1980 | 15836
|  | B | 1980-2010 | 9914
|  | B | Μετά 2010 | 6217
|  | Β | Σταθμισμένος μέσος | 13228
|  | Γ | Πριν 1980 | 28114
|  | Γ | 1980-2010 | 18658
|  | Γ | Μετά 2010 | 13163
|  | Γ | Σταθμισμένος μέσος | 23962
|  | Δ | Πριν 1980 | 31008
|  | Δ | 1980-2010 | 18800
|  | Δ | Μετά 2010 | 14597
|  | Δ | Σταθμισμένος μέσος | 25679
| Πολυκατοικία | A | Πριν 1980 | 60148
|  | A | 1980-2010 | 33754
|  | A | Μετά 2010 | 26999
|  | Α | Σταθμισμένος μέσος | 48796
|  | B | Πριν 1980 | 91308
|  | B | 1980-2010 | 48378
|  | B | Μετά 2010 | 39983
|  | Β | Σταθμισμένος μέσος | 72681
|  | Γ | Πριν 1980 | 188036
|  | Γ | 1980-2010 | 100025
|  | Γ | Μετά 2010 | 85225
|  | Γ | Σταθμισμένος μέσος | 149866
|  | Δ | Πριν 1980 | 166106
|  | Δ | 1980-2010 | 89901
|  | Δ | Μετά 2010 | 70634
|  | Δ | Σταθμισμένος μέσος | 132948
| SHD: | Μέση απαιτούμενη ενέργεια για θέρμανση σε κτίριο του
οικιακού τομέα πριν την υλοποίηση της παρέμβασης.
| SHD: | Space heating demand (SHD) [kWh/έτος]
Αναγωγή μέσης απαιτούμενης ενέργειας θέρμανσης ανά νοικοκυριό.
| Τύπος | Κλιματική Ζώνη | Αριθμός νοικοκυριών | SHD (kWh) | SHD (kWh/νοικοκυριό)
| Μονοκατοικία | Δ | 1 | 25679 | 25679
| Πολυκατοικία | Δ | 9 | 132948 | 14772
| Μονοκατοικία | Γ | 1 | 23962 | 23962
| Πολυκατοικία | Γ | 13 | 149866 | 11528.1538
Συντελεστές Συμμετοχής
Ανά τύπο κτιρίου:
Σ1 | Μονοκατοικία | 50%
| Πολυκατοικία | 50%
Ανά Κλιματική Ζώνη:
Σ2 | Δ | 75%
| Γ | 25%
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
α/α | Κλιματική Ζώνη | Τύπος | SHD (kWh/νοικοκυριό) | Συντελεστής Σ1 | Συντελεστής Σ2
|  |  | (1) | (2) | (3)
1 | Δ | Μονοκατοικία | 25679 | 50% | 75%
2 | Δ | Πολυκατοικία | 14772 | 50% | 75%
3 | Γ | Μονοκατοικία | 23962 | 50% | 25%
4 | Γ | Πολυκατοικία | 11528.1538 | 50% | 25%
| α/α | Ετήσια Ζήτηση Θέρμανσης ανά κατοικία - ENERGY DEMAND
(4)=(1)x(2)x(3)
| 1 | 9629.625
| 2 | 5539.5
| 3 | 2995.25
| 4 | 1441.0192
| ΣΥΝΟΛΟ | 19605.3942 |  |  | (kWh/έτος) --> (r5)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ - ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ Δ (ΜΟΝΟ)
α/α | Κλιματική Ζώνη | Τύπος | SHD (kWh/νοικοκυριό) | Συντελεστής Σ1 | ENERGY DEMAND (Δ)
|  |  | (5) | (6) | (7)=(5)x(6)
1 | Δ | Μονοκατοικία | 25679 | 50% | 12839.5
2 | Δ | Πολυκατοικία | 14772 | 50% | 7386
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 20225.5 | (A)
| Συντελεστής Διόρθωσης: |  | 96.84% | ' 1-[(A)-(r5)]/(r5) --> (a4)